## Sheet1
| Zadání stavby | MJ | Množství | J cena | celkem
Výměna kotlu ve 2.np. Zdravotního střediska – út+pl
PSV Práce a dodávky PSV
Popis prací a dodávek MJ Množství J. cena (CZK) Cena celkem (CZK)
713 | Izolace tepelné
1 | Montáž izolace tepelné, potrubí rohožemi | m2 | 5.6
s AL folií a páskou 0,44*65m
2 | Dodávka-rohož izolační z MV lamelová s Al folií | m2 | 5.6
55 kg/m3, tl. 60 mm
Izolace tepelné mezisoučet
723 | Zdravotechnika-vnitřní plynovod
3 | Měděného potrubí o22 mm | m | 2
4 | Měděné potrubí o35 mm | m | 3
5 | Přípojka plynovodní z oceli DN 32 | kpl | 1
6 | Navaření odbočky DN 20 na potrubí o35 mm | kpl | 2
7 | Kohout kulový přímý 3/4", plnoprůtokový, těžká řada | ks | 2
Vnitřní plynovod mezisoučet
731 | Ústřední vytápění-kotelny
8 | Montáž závěsného kondenzačního plynového kotle o výkonu do 30 kW | ks | 2
9 | Dodávka závěsného kondenzačního plynového kotle pro vytápění | kpl | 2
Luna Platinum+1.24 2,9-24,0 kW
10 | Adapter o80/o80 mm otočný | kpl | 2
11 | Spalinová klapka o 80 mm, servopohon | kpl | 2
12 | Společné odkouření 2 kotlů o80-o110 mm - 6m | kpl | 1
13 | Přesun hmot pro kotelny v obj. do 12 m | % | 5.5
ÚT kotelny mezisoučet
732
14 | Ústřední vytápění- strojovny
15 | Kombinovaný rozdělovač RS Mini 4,0, 6 hrdel 1", izolace | kpl | 1
16 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaku 3,0 m3/h, konzoly upevnění | kpl | 1
17 | Nádoba tlaková expanzní s membránou, závitové připojení DN 20, PN 1,0, objem 8 l | kpl | 1
armatury připojení
18 | Nádoba tlaková expanzní s membránou, závitové připojení DN 25, PN 0,6, objem 80 l | kpl | 1
armatury připojení
19 | Čerpadlo teplovodní závitové oběhové DN 25, výtlak 6,0 m, průtok 0,80 m3/h | kpl | 4
elektronicky řízené otáčky
20 | neutralizační box s náplní, bez čerpadla | kpl | 1
21 | Katexový změkčovacč s náplní | kpl | 1
22 | Přesun hmot pro strojovny v obj. do 12 m | % | 2.2
ÚT strojovny mezisoučet
733 | Ústřední vytápění- potrubí
23 | Příplatek za zhotovení přípojky o18 | ks | 2
24 | Příplatek za zhotovení přípojky o22 | ks | 8
25 | Potrubí měděné spojené tvrdým pájením o 18 mm | m | 4
26 | Potrubí měděné spojené tvrdým pájením o22 mm | m | 15
27 | Potrubí měděné spojené tvrdým pájením o28 mm | m | 10
28 | Potrubí měděné spojené tvrdým pájením o 42 mm | m | 6
29 | Tlaková zkouška měděného potrubí do o54 mm | m | 35
30 | Potrubí plastové vodovodní o22x2 | m | 4
31 | Potrubí plastové vodovodní o28x2 | m | 12
32 | Montáž izolačních trubek na vodovodní potrubí | m | 16
33 | Přesun hmot pro potrubí v obj. do 12 m | % | 3.39
ÚT potrubí mezisoučet
734 | Ústřední vytápění. armatury
34 | Montáž závit. armatur 3 závity G 1/2"- směšovač | ks | 4
35 | Ventil odvzdušňovací G 1/2" automatický se zp. Kl. | ks | 8
36 | Zpětná klapka závitová PN 16 G 3/4" | ks | 3
37 | Zpětná klapka závitová PN 16 G 1" | ks | 5
38 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2" | ks | 12
39 | Filtr závitový přímý PN 16 G 3/4" | ks | 1
40 | Filtr závitový přímý PN 16 G 1" | ks | 4
41 | Odlučovač vzduchu absorpční přímý G 3/4" | ks | 2
42 | Kohout kulový přímý G ¾“ PN 42 plnoprůtokový | ks | 10
43 | Kohout kulový přímý G 1“ PN 42 plnoprůtokový | ks | 16
44 | Kohout kulový přímý G 6/4“ PN 42 plnoprůtokový | ks | 2
45 | Teploměr technický s pevným stonkem, zadní | ks | 4
Připojení o 63 mm délky 100 mm
46 | Tlakoměr s pevným stonkem a zp. Klapkou o63 mm | ks | 1
Spodní připojení
47 | Přesun hmot pro armatury v obj. do 12 m | % | 0.47
ÚT armatury mezisoučet
783 | Dokončovací práce – nátěry
48 | Antikorozní jednonásobný nátěr syntetický potrubí | m | 10 | 50
do D50
Nátěry mezisoučet
405 | Zařízení MaR, elektroinstalace
49 | Automatika Kotelník 2 | kpl | 1
50 | Elektroinstalace, čidla, snímač, kabeláž | kpl | 1
MaR, elektroinstalace mezisoučet
HZS | Hodinové zúčtovací sazby
51 | Demontáže stávajícího kotelního zařízení út+pl | hod | 50
52 | Zednické výpomoci | hod | 20
53 | Revize plynového zařízení, komínu | hod | 30
54 | Revize stojního zařízení kotelny, topná zkouška | hod | 50
Hodinové zúčtovací sazby - mezisoučet
Rekapitulace nákladů
Izolace tepelné mezisoučet
Vnitřní plynovod mezisoučet
ÚT kotelny mezisoučet
ÚT strojovny mezisoučet
ÚT potrubí mezisoučet
ÚT armatury mezisoučet
Nátěry mezisoučet
Hodinové zúčtovací sazby- mezisoučet
MaR, elektroinstalace
Celkem bez DPH